**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области** 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Андропова, 23 а.

Отдел надзорной деятельности по Рыбинскому району Ярославской области. 152907 Ярославская область Рыбинский район г. Рыбинск ул. Кулибина 11..15

Предписание Хз **174 /1/ 125**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное образовательное учреждение Ярославской области Арефинская

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (далее ГОУ Арефинской СКОШИ)

собственности, имущества и т.д.

В исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору .No174 от 25 сентября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г . .Nо69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01 октября 2013 г. по 28 октября 2013 г. проведено плановое мероприятие по надзору:

Главным государственным инспектором Рыбинского района Ярославской области по (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, про водившего мероприятие по надзору,

пожарному надзору Васильевым А.Г.

наименование объекта надзора и его адрес)

территории и помещений ГОУ Арефинской СКОШИ, по юридическому адресу: 152954 Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, с. Арефино переулок Кооперативный д.13,· по фактическому адресу объектов (сооружений): 152954 Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, с. Арефино, переулок Кооперативный д.13,

совместно с директором ГОУ Арефинской СКОШИ Платоновой Н.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке ) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо пыполнить следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н2  | Вид нарушения требований пожарной  |  |  |  | ПY,hкт  | Срок  | Отметка с  |
| п./п  | безопасности с указанием мероприятия по его  | (абзац пункта) нормативного  | устранения  | выполнен  |
|  | устранению и конкретного места выявленного  | акта и нормативный акт,  | нарушения  | ии  |
|  | нарушения  |  |  |  |  |  |  |  |  | требования которого нарушены  | требования  | (указы-  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожарной  | вается  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасности  | только  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполне-  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ние)  |
| [.  | Выполнить  | инструкцию  | о  | мерах  | пожарной  | Правила противопожарного  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | безопасности  | для  | здания,  |  | помещений  | режима в РФ п. 460  |  |  |
|  | учитывающую  | требования  |  |  |  | правил  |  |  |  |
|  | противопожарного режима п. 461, п.462.  |  |  |  | •  |
| f---  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Выполнить проектную документацию на  | здание,  | Федеральный закон от 22.07.2008  | 01.08.20]4 г.  |  |
|  | строительные  |  | конструкции,  |  | инженерное  | N212З-ФЗ статья 78 часть 1  |  |  |
|  | оборудование  | и  | строительные  | материалы  |  |  |  |
|  | содержащие  | пожарно  |  | -  |  | технические  |  |  |  |
|  | характеристики.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.**  | Определить  | порядок  | и  | сроки  | проведения  | п. 6, 9,17,22 Приказа от  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | противопожарного  | инструктажа  | и  | прохождения  | 12.12.2007 года *Н2645* «Об  |  |  |
| ~.  | пожар но-технического минимума.  |  |  |  |  | утверждении норм ПБ  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Обучение мерам ПБ работников  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций» ;  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.3 Правил противопожарного  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I  | режима в рф  |  |  |
| 5.  | Выполнить  | программы  | вводного  | инструктажа,  | п. 14, 18 Приказа от 12.12.2007  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | первичного  | противопожарного  | инструктажа  | года *N2645* «Об утверждении  |  |  |
|  | утвержденные  | приказом  |  |  | (распоряжением)  | норм ПБ «Обучение мерам ПБ  |  |  |
|  | руководителя  | организации,  |  | разработанные  | с  | работников организаций»;  |  |  |
|  | учетом  | требований  | стандартов,  |  | правил,  | норм  | и  | п.3 Правил противопожарного  |  |  |
|  |  | инструкций по пожарной безопасности.  |  |  |  |  | режима в рф  |  |  |
| 6.  | Обеспечить объект исполнительной документаций  | Правил противопожарного  | 01.08.2014 г.  |  |
|  |  | на систему противопожарной защиты  | объекта -  | режима в рф п. 61  |  |  |
|  | автоматическую  |  | установку  |  |  | пожарной  |  |  |  |
|  | сигнализации,  | систему  | оповещения  | людей  | о  |  |  |  |
|  |  | пожаре.'  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.  | Выполнить подачу светового и звукового сигналов  | Федеральный закон от  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | системы пожарной сигнализации о возникновении  | 22.07.2008 N2123-ФЗ статья 83  |  |  |
|  | пожаров на пульт подразделения пожарной охраны  | часть 7  |  |  |
|  | без участия- персонала объекта  |  | -- --  |  | -  |  |  |  |  |
| 8.  | Выполнить  | наружное  | освещение  |  | запасного  | . Федеральный закон от 22.07.2008  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | эвакуационного выхода и тамбура эвакуационного  | N2123-ФЗ статья 53 часть 2  |  |  |
|  | выхода из помещения мастерской.  |  |  |  |  |  |  | подпунктГ;  |  |  |
| ..  | .  | "'-'-\_'  | ." \_\_ • \_\_\_\_\_ •• \_\_ • \_-------- \_\_\_\_ о \_\_\_\_ •• \_ •••• \_. \_\_\_\_\_\_ •• \_ • \_\_ • \_\_ •• \_\_ "'  | Правила противопожарного  |  |  |
|  |  | '.  |  |  | ..  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | режима в рф п.33  |  |  |
| 9.  | Двери  | эваку~ционн.ого ..  | выхода  |  | H~ \_ лестничную  | Федеральный закон от 22.07.2008  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | клетку  | со  | 2-го  | этажа  | левого  | . крыла  | корпуса  | N2123-ФЗ статья 53 часть 2  |  |  |
|  | вып?лнить по н.аПР\lEiЛ~НИЮ.В~lхода из здания.  |  | подпункгз;  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ,,-  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правила противопожарного  |  |  |
| ..  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | режима в рф П.34  |  |  |
| 11.  | Территория  | учебного  | корпуса  |  | обесточить  | Федеральный закон от  | 01.08.2014 г.  |  |
| ,  |  | источниками  | наружного  |  |  | противопожарного  | 22.07.2008·N2123-ФЗ статья 62  |  |  |
|  | водоснабжения.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часть 1;  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП-08.13130.2009 п. 9.4;  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.  | Не  | допускать  | эксплуатацию  | электропроводов  | в  | Правила противопожарного  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | тамбуре  | эвакуационного  | выхода  | правого  |  | крыла  | режима в рф п.42 подпункт б)  |  |  |
|  | учебного корпуса с повреждениями (отсутствует  |  |  |  |
|  | крышка  |  |  | распределительной  |  |  | коробки,  | .  |  |  |
|  | электрический провод проходит сквозь дверную  |  |  |  |
|  | деревянную коробку без дополнительной защиты)  |  |  |  |
| 13.  | Не  | допускать  | отделку  | путей  |  | эвакуации  | пола  | Федеральный закон от 22.07.2008  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | коридора  | l-го  | с  | более  |  | высокой  | пожарной  | N2123-ФЗ статья 53 часть 2  |  |  |
|  | -опасностью чем В2, РП2, ДЗ,·Т2.  |  | \_\_\_ о' \_\_\_ - - ••  |  | подпункт 1;  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 21-01-97\* п. 6.25\*  |  |  |
| 14.  | Не допускать отделку путей эвакуации стен  | Федеральный закон от 22.07.2008  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | коридоров l-го и 2 этажа . с·' более высокой  | lЫ23-ФЗ статья 53 часть 2  |  |  |
|  |  | пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2,  | : подпункт 1;  |  |  |
|  | .В3,Д2, Т2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНИП 21-01-97\* п. 6.25\*  |  |  |
| 15.  | Не допускать изменение проектного решения при  | Федеральный закон от 22,07.2008  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | эксплуатации эвакуационных путей и выходов а  | N2123-ФЗ статья 53 часть 2  |  |  |
|  |  | именно:  | допущена  | устройство  | сгораемых  | подпунктГ;  |  |  |
|  | пере городок  | тамбуров  | выходов  | на  | улицу  | с  | Правила противопожарного  |  |  |
|  | лестничных  | маршей правого  | и  | левого  |  | крыла  | режима в рф п.33; СП-04- 13130-  |  |  |
|  | пер&ого этажа.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 п. 5.1.14  |  |  |
| 16.  | Не допускать изменение проектного решения при  | Федеральный закон от 22.07.2008  | 01.08.2014 г.  |  |
|  | эксплуатации  | запасных  | эвакуационных  | путей  | и  | N2123-ФЗ статья 53 часть 2  |  |  |
|  | выходов  | а именно:  | допущена переобору дование  | подпунктl;  |  |  |
|  | помещений  | веранд  | через  |  | которые  | проходят  | Правила противопожарного  |  | •  |
| -  | -запасные  | эвакуационные  | пути  |  | ПО!J:  | складские  | режима в РФ п.33; СП-04- 13130-  |  |  |
|  | помещения.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 п. 5.1.14  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.  | Знаки  | пожарной  | безопасности,  | размещенные  | на  | Правила противопожарного  | 01.08,2014 г.  |  |
|  | -путях эвакуации,  | а также эвакуационные  | знаки  | режима в РФ п.43  |  |  |
|  | безопасности  | выполнить  |  | с  |  | внешним  | или  | ГОСТ Р 12.04.026-2001 П.6.1.4  |  |  |
|  | внутренним  | освещением  |  | (подсветкой)  | от  |  |  |  |

... ~

1. 

аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных мате иалов.

1. 
2. 

у странение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N"Q69-ФЗ «О пожарной

безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

должностные лица в пределах компетенции.

в случае не выполнения в установленный срок законного предписания, составленного должностным лицом ГПН в отношении юридического лица будет возбуждено административное производство по ч.l ст.

19.5 КоАП РФ.

-у

Подписи ЛИЦ, про водивших проверку:

, Главный государственный инспектор Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Васильев А.г.

« 28» октября 2013 г.

1. 

(фамилия, инициалы, должность проверяю'-!\его)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

1. 

79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области.