**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области** 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Андропова, 23 а.

Отдел надзорной деятельности по Рыбинскому району Ярославской области. 152907 Ярославская область Рыбинский район г. Рыбинск ул. Кулибина 11..15

Предписание Хз **174 /1/ 125**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное образовательное учреждение Ярославской области Арефинская

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат (далее ГОУ Арефинской СКОШИ)

собственности, имущества и т.д.

В исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору .No174 от 25 сентября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г . .Nо69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01 октября 2013 г. по 28 октября 2013 г. проведено плановое мероприятие по надзору:

Главным государственным инспектором Рыбинского района Ярославской области по (должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, про водившего мероприятие по надзору,

пожарному надзору Васильевым А.Г.

наименование объекта надзора и его адрес)

территории и помещений ГОУ Арефинской СКОШИ, по юридическому адресу: 152954 Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, с. Арефино переулок Кооперативный д.13,· по фактическому адресу объектов (сооружений): 152954 Ярославская область, Рыбинский район, Арефинский сельский округ, с. Арефино, переулок Кооперативный д.13,

совместно с директором ГОУ Арефинской СКОШИ Платоновой Н.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке ) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо пыполнить следующие мероприятия:



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н2 | Вид нарушения требований пожарной | | | | | |  |  |  | ПY,hкт | Срок | Отметка с |
| п./п | безопасности с указанием мероприятия по его | | | | | | | | | (абзац пункта) нормативного | устранения | выполнен |
|  | устранению и конкретного места выявленного | | | | | | | | | акта и нормативный акт, | нарушения | ии |
|  | нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  | требования которого нарушены | требования | (указы- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пожарной | вается |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасности | только |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполне- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ние) |
| [. | Выполнить | инструкцию | | о | мерах | | | пожарной | | Правила противопожарного | 01.08.2014 г. |  |
|  | безопасности | для | | здания, | |  | помещений | | | режима в РФ п. 460 |  |  |
|  | учитывающую | | требования | | |  |  |  | правил |  |  |  |
|  | противопожарного режима п. 461, п.462. | | | | | | | |  |  |  | • |
| f--- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Выполнить проектную документацию на | | | | | | | | здание, | Федеральный закон от 22.07.2008 | 01.08.20]4 г. |  |
|  | строительные |  | конструкции, | | |  | инженерное | | | N212З-ФЗ статья 78 часть 1 |  |  |
|  | оборудование | и | строительные | | | | материалы | | |  |  |  |
|  | содержащие | пожарно | |  | - |  | технические | | |  |  |  |
|  | характеристики. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | Определить | порядок | | и | сроки | | проведения | | | п. 6, 9,17,22 Приказа от | 01.08.2014 г. |  |
|  | противопожарного | | инструктажа | | | и | прохождения | | | 12.12.2007 года *Н2645* «Об |  |  |
| ~. | пожар но-технического минимума. | | | | |  |  |  |  | утверждении норм ПБ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Обучение мерам ПБ работников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций» ; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.3 Правил противопожарного |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | режима в рф |  |  |
| 5. | Выполнить | | | | | | программы | | | | вводного | | | | | инструктажа, | | | | | п. 14, 18 Приказа от 12.12.2007 | 01.08.2014 г. |  |
|  | первичного | | | | | | противопожарного | | | | | | | | инструктажа | | | | | | года *N2645* «Об утверждении |  |  |
|  | утвержденные | | | | | | приказом | | | | | |  |  | (распоряжением) | | | | | | норм ПБ «Обучение мерам ПБ |  |  |
|  | руководителя | | | | | | организации, | | | | | |  | разработанные | | | | | | с | работников организаций»; |  |  |
|  | учетом | | | | требований | | | | стандартов, | | | | |  | правил, | | | норм | | и | п.3 Правил противопожарного |  |  |
|  |  | инструкций по пожарной безопасности. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | режима в рф |  |  |
| 6. | Обеспечить объект исполнительной документаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Правил противопожарного | 01.08.2014 г. |  |
|  |  | на систему противопожарной защиты | | | | | | | | | | | | | | | объекта - | | | | режима в рф п. 61 |  |  |
|  | автоматическую | | | | | | | |  | установку | | | | |  |  | пожарной | | | |  |  |  |
|  | сигнализации, | | | | | | систему | | | | оповещения | | | | | | людей | | | о |  |  |  |
|  |  | пожаре.' | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Выполнить подачу светового и звукового сигналов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральный закон от | 01.08.2014 г. |  |
|  | системы пожарной сигнализации о возникновении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.07.2008 N2123-ФЗ статья 83 |  |  |
|  | пожаров на пульт подразделения пожарной охраны | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | часть 7 |  |  |
|  | без участия- персонала объекта | | | | | | | | | | | |  | -- -- | |  | - | | |  |  |  |  |
| 8. | Выполнить | | | | | | наружное | | | | освещение | | | | |  | запасного | | | | . Федеральный закон от 22.07.2008 | 01.08.2014 г. |  |
|  | эвакуационного выхода и тамбура эвакуационного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N2123-ФЗ статья 53 часть 2 |  |  |
|  | выхода из помещения мастерской. | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | подпунктГ; |  |  |
| .. | . | "'-'-\_' | | | ." \_\_ • \_\_\_\_\_ •• \_\_ • \_-------- \_\_\_\_ о \_\_\_\_ •• \_ •••• \_. \_\_\_\_\_\_ •• \_ • \_\_ • \_\_ •• \_\_ "' | | | | | | | | | | | | | | | | Правила противопожарного |  |  |
|  |  | '. | | |  |  | .. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | режима в рф п.33 |  |  |
| 9. | Двери | | | эваку~ционн.ого .. | | | | | | | выхода | | |  | H~ \_ лестничную | | | | | | Федеральный закон от 22.07.2008 | 01.08.2014 г. |  |
|  | клетку | | | | со | 2-го | | этажа | | | левого | | | . крыла | | | корпуса | | | | N2123-ФЗ статья 53 часть 2 |  |  |
|  | вып?лнить по н.аПР\lEiЛ~НИЮ.В~lхода из здания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | подпункгз; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - ,,- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правила противопожарного |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | режима в рф П.34 |  |  |
| 11. | Территория | | | | | | учебного | | | | корпуса | | | | |  | обесточить | | | | Федеральный закон от | 01.08.2014 г. |  |
| , |  | источниками | | | | | наружного | | | | |  |  | противопожарного | | | | | | | 22.07.2008·N2123-ФЗ статья 62 |  |  |
|  | водоснабжения. | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часть 1; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП-08.13130.2009 п. 9.4; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Не | | допускать | | | | эксплуатацию | | | | | | электропроводов | | | | | | | в | Правила противопожарного | 01.08.2014 г. |  |
|  | тамбуре | | | | эвакуационного | | | | | | выхода | | | | правого | | |  | крыла | | режима в рф п.42 подпункт б) |  |  |
|  | учебного корпуса с повреждениями (отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | крышка | | | |  |  | распределительной | | | | | | | |  |  | коробки, | | | | . |  |  |
|  | электрический провод проходит сквозь дверную | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | деревянную коробку без дополнительной защиты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 13. | Не | | допускать | | | | отделку | | | | путей | | |  | эвакуации | | | | пола | | Федеральный закон от 22.07.2008 | 01.08.2014 г. |  |
|  | коридора | | | | l-го | | | | с | более | |  | высокой | | | | пожарной | | | | N2123-ФЗ статья 53 часть 2 |  |  |
|  | -опасностью чем В2, РП2, ДЗ,·Т2. | | | | | | | | | | | | |  | \_\_\_ о' \_\_\_ - - •• | | | | |  | подпункт 1; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНиП 21-01-97\* п. 6.25\* |  |  |
| 14. | Не допускать отделку путей эвакуации стен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральный закон от 22.07.2008 | 01.08.2014 г. |  |
|  | коридоров l-го и 2 этажа . с·' более высокой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lЫ23-ФЗ статья 53 часть 2 |  |  |
|  |  | пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : подпункт 1; |  |  |
|  | .В3,Д2, Т2 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СНИП 21-01-97\* п. 6.25\* |  |  |
| 15. | Не допускать изменение проектного решения при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральный закон от 22,07.2008 | 01.08.2014 г. |  |
|  | эксплуатации эвакуационных путей и выходов а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N2123-ФЗ статья 53 часть 2 |  |  |
|  |  | именно: | | | допущена | | | | | | устройство | | | | | | сгораемых | | | | подпунктГ; |  |  |
|  | пере городок | | | | | | тамбуров | | | | выходов | | | | на | | улицу | | | с | Правила противопожарного |  |  |
|  | лестничных | | | | | | маршей правого | | | | | | | и | левого | | |  | крыла | | режима в рф п.33; СП-04- 13130- |  |  |
|  | пер&ого этажа. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 п. 5.1.14 |  |  |
| 16. | Не допускать изменение проектного решения при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Федеральный закон от 22.07.2008 | 01.08.2014 г. |  |
|  | эксплуатации | | | | | | запасных | | | | эвакуационных | | | | | | путей | | | и | N2123-ФЗ статья 53 часть 2 |  |  |
|  | выходов | | | | а именно: | | | | | допущена переобору дование | | | | | | | | | | | подпунктl; |  |  |
|  | помещений | | | | | | веранд | | | через | |  | которые | | | | проходят | | | | Правила противопожарного |  | • |
| - | -запасные | | | | эвакуационные | | | | | | | пути | |  | ПО!J: | | складские | | | | режима в РФ п.33; СП-04- 13130- |  |  |
|  | помещения. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 п. 5.1.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Знаки | | | пожарной | | | | безопасности, | | | | | | размещенные | | | | | | на | Правила противопожарного | 01.08,2014 г. |  |
|  | -путях эвакуации, | | | | | | | а также эвакуационные | | | | | | | | | | | знаки | | режима в РФ п.43 |  |  |
|  | безопасности | | | | | | выполнить | | | | |  | с |  | внешним | | | | или | | ГОСТ Р 12.04.026-2001 П.6.1.4 |  |  |
|  | внутренним | | | | | | освещением | | | | |  | (подсветкой) | | | | | | | от |  |  |  |

... ~

1. 

аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных мате иалов.

1. 
2. 

у странение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N"Q69-ФЗ «О пожарной

безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

должностные лица в пределах компетенции.

в случае не выполнения в установленный срок законного предписания, составленного должностным лицом ГПН в отношении юридического лица будет возбуждено административное производство по ч.l ст.


19.5 КоАП РФ.

-у

Подписи ЛИЦ, про водивших проверку:


, Главный государственный инспектор Рыбинского района Ярославской области по пожарному надзору Васильев А.г.

« 28» октября 2013 г.

1. 

(фамилия, инициалы, должность проверяю'-!\его)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

1. 

79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области.